## 현장조사내용
구분 | 현장조사내용
사업장명 | 에버 | ㈜배상면주가 | 진선식품 | 칠갑농산 | 대호특수강
주소 | 경기 남양주시 진접읍 팔야로124번길 46 | 경기 포천시 화현면 화동로432번길 25 | 경기도 양주시 남면 매곡리 68-23 외 6 | 경기 파주시 월롱면 휴암로79번길 50 | 충청북도 충주시 충주산단1로 95(용탄동)
배출시설 분류 | 75. 폐수처리업의 폐수저장시설 및 폐기물처리업 | 14. 알코올음료 제조시설 | 13. 기타식품 제조시설 | 13. 기타식품 제조시설 | 55. 제1차 철강산업시설, 77. 산업시설의 폐가스·분진·세정·응축시설
업종 | 지정외폐기물처리업 | 탁주·소주 제조 | 두부·순두부 등 식품 제조 | 쌀떡·떡국떡·떡볶이 및 면류 등 식품 제조 | 철강선 제조업(선재 제조 및 피막처리)
사업장 종별 | 5종 | 4종 | 5종 | 5종 | 4종
담당자 | 반재영 사장(010-7400-8119) | 황상필 부장(010-3222-9357) | 최승욱 실장(010-2449-2427) | 이영미 사장(010-5241-5111) | 이성은 차장(010-9040-8688)
폐수 발생 및 처리 특성 | 외부 사업장에서 반입된 폐수와 슬러지를 처리하고 있음. 현장조사 결과 화학적 처리로 공정을 운영하며, 제어반에서 약품 교반기, 약품펌프, 에어레이터 및 부상조 구동모터가 확인됨. | 주류 제조공정에서 발생하는 폐수를 대상으로 1차 화학적 처리 → 2차 생물학적 처리 → 3차 화학적 처리 공정을 운영하며, 슬러지 처리계통이 별도로 구성되어 있음. | 두부·순두부 제조 및 세척공정에서 발생하는 폐수를 자체 처리함. 처리공정은 유입유량계 → 스크린조 → 집수조(유량조정조) → 혐기조 → 무산소조 → 폭기조 → 침전조 → 여과·방류조 → 방류유량계 순으로 구성됨. 침전조에서 발생한 슬러지는 일부 반송되고, 잉여슬러지는 농축조와 탈수시설을 거쳐 슬러지케이크로 위탁처리함. | 식품 제조공정에서 발생하는 폐수를 자체 처리함. 생물학적 처리공정을 운영하며, 브로워를 이용한 폭기와 막여과 공정이 구성되어 있음. 현장 설명상 약 0.4㎛ 규격의 막을 사용함. | 선재 제조 및 피막처리 공정에서 발생하는 폐수를 자체 물리·화학·생물학적 처리시설에서 처리함. 폐수집수 → pH 조정 → 반응·응집 → 1차 침전 → 유량조정 → 무산소조 → 폭기조 → 2차 침전 → 처리수조 → 모래여과 → 파샬플룸 → 방류의 복합공정으로 구성됨. 슬러지는 농축·저류 후 탈수하여 위탁처리하며, 처리수 일부는 제조공정에 재이용함.
처리량 및 방류 특성 | 허가량은 약 45㎥/일이며, 실제 처리량은 평균 약 30㎥/일 수준으로 조사됨. 처리량과 수위에 따라 방류하며, 24시간 연속방류 방식은 아닌 것으로 확인됨. | 제조공정과 생산량에 따라 폐수 유입량과 처리부하가 달라짐. 최종 처리수는 방류수조를 거쳐 방류됨. 실제 일별·시간대별 유입량과 방류량은 운영자료 확인이 필요함. | 폐수발생량은 최대 49㎥/일, 폐수처리능력은 50㎥/일임. 배출시설은 20시간/일, 폐수처리시설은 24시간/일 가동하는 것으로 파악됨. 실제 일별·시간대별 처리량과 방류량은 운영자료 확인이 필요함. | 폐수처리시설은 생산공정과 연계하여 연속 운전함. 허가량은 약 39톤/일이며, 실제 평균 처리량은 약 15~20㎥/일 수준으로 조사됨. 일부 펌프는 설정된 시간에 따라 운전과 정지를 반복함. | 총 폐수발생량은 389.1㎥/일, 폐수배출량은 191.6㎥/일, 재이용수량은 197.5㎥/일임. 물리·화학적 처리시설은 10시간/일, 생물학적 처리시설은 24시간/일 운전함. 완전한 연속방류 방식은 아니지만 장시간 처리시설을 가동하며, 최종 처리수는 펌프와 방류계통을 통해 배출함.
시료 취수 가능 여부 | 방류수조에서 처리수 취수가 가능함. 방류수를 펌핑하여 실증장비 측정수조로 공급하는 방안이 현장에서 논의됨. | 최종 방류수조에서 처리수 취수가 가능함. 방류수를 펌핑하여 실증장비 측정수조로 공급하는 방안이 현장에서 논의됨. | 최종 여과·방류조와 기존 개수로형 유량계 설치지점이 확인됨. 최종 처리수를 취수하여 실증장비에 공급할 수 있음. | 최종 방류수조는 폐수처리시설 내부 계단 하부에 위치함. 해당 방류수조에서 처리수를 취수하여 외부 컨테이너의 측정수조로 이송하는 방안을 검토함. | 최종 처리수는 모래여과기와 파샬플룸을 거쳐 방류됨. 최종 방류계통에서 처리수를 채수하여 약 27m 떨어진 별도 측정수조까지 이송하는 방안을 검토함.
설치유형 | 옥외형 판넬 및 별도 측정수조 설치 | 측정수조 및 일반항목·광학 계측부 + TN·TP 분석기부 + 전장·통신부 | 외부 컨테이너형: 측정수조 및 일반항목·광학 계측부 + TN 분석기부 + 전장·통신부 | 컨테이너형: 측정수조 및 일반항목·광학 계측부 + TN·TP 분석기부 + 전장·통신부 | 실내 판넬형. 일반항목 센서·광학 멀티프로브, 측정수조, TN·TP 분석기, ECP 및 전장·통신장비로 구성함.
설치 예정 위치 | 화장실 인근 외부공간 | 최종 방류수조 인접부의 기존 폐수처리시설 내 가용공간 | 폐수처리동 외부 측면의 가용공간 | 폐수처리동 외부 화장실 옆 공간 | 폐수처리시설에서 약 27m 떨어진 기존 실내 적재공간을 정리하여 활용하는 방안을 검토함.
설치공간 검토 | 화장실 인근 외부공간에 옥외형 판넬과 측정수조를 설치하는 방안을 검토함. 설치 전 적재물 정리와 판넬·측정수조 설치면 확보가 필요함. | 기존 수조, 배관, 계단 및 작업동선이 있어 장비 외형을 기준으로 설치위치를 확정해야 함. 측정수조, TN·TP 분석기 및 전장·통신부의 점검과 부품 교체가 가능한 유지관리 공간 확보가 필요함. | 실내 방류부 주변은 기존 배관과 구조물로 인해 설치공간이 협소함. 폐수처리동 외부 측면에 컨테이너를 설치하는 방안을 검토함. 설치 전 적재물 정리와 컨테이너 규격, 차량 진입 및 작업동선 확인이 필요함. | 화장실 옆 외부공간에 폐자재와 설비가 적치되어 있으나, 정리 후 컨테이너 설치공간을 확보하기로 함. 컨테이너 규격 확정 후 설치면, 차량 진입 및 유지관리 동선을 확인해야 함. | 기존 적재물은 사업장에서 철거 가능함. 다만 동일 공간 반대편에 대형 인버터 등 전기설비가 설치되어 있어 측정수조·분석기와 전기설비 사이의 물리적 구획 및 누수방지 대책이 필요함. 장비 외형과 유지관리 공간을 고려한 현장 실측이 필요함.
수질센서 설치방식 | 방류수조에서 처리수를 취수하여 별도 측정수조로 공급하고, 측정수조에 일반항목 센서와 광학 멀티프로브를 설치하는 방식으로 검토함. | 최종 처리수를 별도 측정수조로 공급하고, 측정수조에 일반항목 센서와 광학 멀티프로브를 설치하는 방식으로 검토함. | 최종 여과·방류조의 처리수를 취수하여 컨테이너 내부 측정수조로 공급하고, 측정수조에 일반항목 센서와 광학 멀티프로브를 설치하는 방식으로 검토함. | 최종 방류수조에서 처리수를 취수하여 컨테이너 내부 측정수조로 공급하고, 측정수조에 일반항목 센서와 광학 멀티프로브를 설치하는 방식으로 검토함. | 최종 방류수를 별도 측정수조에 공급하여 일반항목 센서와 광학 멀티프로브로 연속 측정함. TN·TP 분석기는 측정수조 또는 별도 시료배관에서 시료를 공급받도록 구성하되 전처리, 시약, 폐액 및 유지관리 공간을 함께 확보함.
측정수조 구성 | 센서를 침적할 수 있는 별도 측정수조를 제작하는 방향으로 논의함. 수조 크기와 센서 거치구조는 센서 사양을 반영하여 확정해야 함. | 최종 처리수가 측정수조를 거쳐 배출되도록 구성하는 방안이 논의됨. 센서 침적공간, 유입·배수구조 및 센서 거치방식은 센서 사양을 반영하여 확정해야 함. | 컨테이너 내부에 센서 침적용 측정수조를 설치함. 수조에는 센서 설치공간과 거치구조를 반영하고 시료수 유입·배수배관을 연결해야 함. 구체적인 수조 규격은 센서 사양에 맞춰 확정해야 함. | 컨테이너 내부에 센서 침적용 측정수조를 설치함. 측정수조에는 센서 거치구조와 시료수 유입·배수배관을 구성하며, 구체적인 크기는 센서 사양을 반영하여 확정해야 함. | 일반항목 센서와 광학 멀티프로브의 침적수위 및 시료 교체가 안정적으로 유지되도록 구성함. 약 27m의 시료배관에 따른 고저차, 펌프양정, 체류시간, 침전·막힘 및 동절기 동결 가능성을 고려해야 함.
ECP 및 통신·제어장비 | 옥외형 판넬 내부에 ECP와 통신·제어장비를 구성하는 방식으로 검토함. 구체적인 판넬 크기와 내부 배치는 장비 사양 확정 후 결정해야 함. | 전장·통신부에 ECP 및 관련 통신·제어장비를 구성하는 방식으로 검토함. 계측부와 TN·TP 분석기부의 배선거리 및 기존 제어설비와의 연계방식을 반영하여 설치위치를 결정해야 함. | 컨테이너 내부에 ECP와 통신·제어장비를 구성하는 방식으로 검토함. 기존 유량계·전력량계 및 제어반 신호를 활용할 경우 현장 제어반과 컨테이너 사이의 배선경로를 확인해야 함. | 컨테이너 내부에 ECP와 통신·제어장비를 구성함. 수질센서, TN·TP 분석기, 신규 전자식 유량계 및 선정된 설비데이터를 ECP에서 수집·전송하는 방식으로 검토함. | 실내 판넬에 ECP와 전장·통신장비를 구성하여 수질센서, TN·TP 분석기, 유량계 및 주요 설비데이터를 수집·전송함. 기존 전기설비와 분리하여 설치하고 계측장비·제어반 간 배선경로를 확보해야 함.
배수방식 | 측정수조를 통과한 시료수를 기존 방류계통으로 배출하는 방안을 검토함. 구체적인 배수 연결지점과 배관경로는 설치도면에서 확정해야 함. | 측정수조를 통과한 시료수는 기존 방류계통으로 배출하는 방안을 검토함. TN·TP 분석 후 발생하는 시료수와 폐액의 처리방법은 장비 사양과 현장 처리 가능 여부를 확인한 후 확정해야 함. | 측정수조를 통과한 시료수를 기존 여과·방류조 또는 방류계통으로 배출하는 방안을 검토함. TN 분석기에서 발생하는 시료수와 폐액의 처리방법은 장비 사양과 현장 처리 가능 여부를 확인한 후 확정해야 함. | 측정수조를 통과한 시료수는 기존 방류수조 또는 방류계통으로 배출하는 방안을 검토함. TN·TP 분석기 폐액의 처리방법은 장비 사양과 현장 처리 가능 여부를 확인한 후 확정해야 함. | 측정수조와 TN·TP 분석기에서 발생하는 시료수는 기존 폐수처리계통 또는 방류계통으로 회수·배수하는 방안을 검토함. 자연유하 가능 여부를 확인하고 TN·TP 분석기 폐액은 별도로 관리해야 함.
기존 유량계 | 현장에 수동식 수도미터가 설치되어 있으며, 측정값을 현장에서 직접 확인하는 방식임. 실시간 데이터 출력은 불가능한 것으로 확인됨. | 현장에 개수로형 전자식 유량계가 설치되어 있음. | 최종 방류부에 KEC-101FI 개수로형 전자식 유량계가 설치되어 있음. | 최종 방류계통에 파샬플룸과 전자식 유량계가 설치되어 있음. 기존 유량계의 정확한 제조사·모델명과 통신출력 여부는 확인이 필요함. | KEC-101FI Open Channel Type 전자식 유량계가 파샬플룸에 설치되어 있으며 누적유량을 표시함.
유량계 개선방안 | 통신출력이 가능한 전자식 유량계를 신규 설치하는 방향으로 논의함. 유량계 구경과 설치 위치는 기존 배관 및 방류구조를 다시 확인한 후 확정해야 함. | 기존 유량계의 출력단자와 4–20mA 또는 RS-485 등 외부출력 지원 여부를 확인하여 활용 가능한 경우 ECP와 연계함. 출력신호를 사용할 수 없는 경우에만 변환기 교체 또는 별도 계측방안을 검토함. | 기존 유량계의 통신출력 사용 가능 여부가 확인되지 않아 교체 필요성이 논의됨. 기존 장비의 출력단자와 4–20mA 또는 RS-485 지원 여부를 확인하고, 신호를 사용할 수 없는 경우 통신 가능한 변환기 또는 유량계로 교체해야 함. | 기존 유량계 신호를 연계하는 방식이 아니라, 실증시스템에서 사용할 통신 가능한 전자식 유량계를 별도로 설치하는 방향으로 검토함. 최종 방류수조에서 펌핑한 처리수가 신규 유량계를 통과하도록 배관을 구성하고, 유량데이터를 ECP로 수집하는 방식임. 유량계 형식·구경과 설치 전후 직관거리 및 만관 조건은 배관설계 시 확정해야 함. | 기존 유량계 활용을 우선 검토함. 4–20 mA, RS-485 등 외부 출력과 통신사양을 확인하여 ECP에 연계하고, 기존 출력신호 활용이 불가능하거나 계측 신뢰성이 부족한 경우에만 교체 또는 별도 설치를 검토함.
기존 전기·제어설비 | 제어반에 전압계·전류계, 설비별 운전표시등과 조작스위치가 설치되어 있음. 내부에는 설비별 전자접촉기, 과부하계전기, 릴레이 및 단자대가 구성되어 있음. | 현장에 공정 제어판넬, 전압계, 전력량계, 운전표시등 및 설비별 조작스위치가 설치되어 있음. 사진에서 제어반 내부 결선이나 통신출력 여부는 확인되지 않음. | 현장 제어반에 전압계, 전류계, pH 계측기, 설비별 운전표시등 및 수동·자동 조작스위치가 설치되어 있음. | 현장에 브로워와 펌프 관련 제어반이 설치되어 있음. 제어반 내부에는 설비별 전자접촉기, 과부하계전기, 타이머, 레벨스위치 관련 장치 및 단자대가 구성되어 있음. | 폐수처리장 메인 전력량계, 제어반, 인버터, 전자접촉기·릴레이 및 pH·ORP·DO 계측기 등이 구축되어 있음. 다수 설비의 개별 제어회로가 확인되나 외부 신호 취득 가능 여부는 전기자료와 현장 확인이 필요함.
전력데이터 수집방안 | 기존 전압계와 전류계는 현장 확인용으로, 데이터 통신 여부는 확인되지 않음. 전력데이터를 수집하려면 통신 가능한 디지털 전력량계 추가 설치 여부를 검토해야 함. 전체 전력 또는 설비별 전력 중 실제 수집범위는 JH솔루션 검토 후 확정이 필요함. | 기존 전력량계는 통신이 지원되지 않아 데이터를 취득하기 어렵다는 현장 의견이 있었음. 전력데이터 수집이 필요한 경우 통신 가능한 디지털 전력량계로 교체하거나 별도 전력량계를 설치하는 방안을 검토해야 함. | 기존 적산전력계의 통신 가능 여부를 확인해야 함. 기존 전력량계에서 데이터를 취득할 수 없는 경우 통신 가능한 전력량계로 교체하거나 별도 전력량계를 추가하는 방안을 검토함. | 기존 제어반의 설비별 회로를 확인한 후 전력데이터 수집대상을 선정함. 기존 설비에서 통신 가능한 전력데이터를 취득할 수 있는지는 확인되지 않았으므로, 필요한 회로에는 통신 가능한 전력량계 또는 별도 계측장치를 설치하는 방안을 검토해야 함. | 폐수처리장 전체 전력은 기존 메인 전력량계의 출력·통신신호 활용을 우선 검토함. JH솔루션에서 AI 분석 목적에 필요한 공정·설비를 선정한 후 기존 신호로 취득하기 어려운 설비에 한해 통신형 전력량계 또는 CT 기반 계측방식의 추가 적용을 검토함.
주요 계측 후보 설비 | 제어반 표시에서 슬러지펌프, 링브로어, 원수펌프, 교반기(약품), 약품펌프 1, 약품펌프 2, 에어레이터, 부상조 구동모터가 확인됨. | 현장조사에서 터보 송풍기와 다수의 펌프·교반기·탈수 관련 설비가 확인됨. 최종 계측대상은 JH솔루션에서 필요한 데이터를 선정한 후 설비명과 회로를 대조하여 확정해야 함. | 제어반 사진에서 폭기조 브로어 A·B와 집수조 브로어 A·B가 확인됨. 공정상 유입·이송·반송·잉여슬러지 관련 펌프가 사용되나, 각 설비의 정확한 명칭과 모터용량은 설비목록과 제어회로 확인이 필요함. | 제어반 라벨에서 브로워 A·B, 배수1 A·B, 배수2 A·B, 반송 A·B 및 반송농축 A·B가 확인됨. 별도 제어반에서는 컨베이어 모터와 혼합 모터가 확인됨. | 원수·이송·방류펌프, 교반설비, 송풍·폭기설비, 약품 정량펌프 및 슬러지 처리설비 등을 우선 검토 대상으로 함. 최종 대상은 JH솔루션의 현장 확인과 설치업체의 적용성 검토를 거쳐 선정함.
운전신호 수집방안 | 제어반에 설비별 제어회로가 구분되어 있음. 각 설비의 ON/OFF 운전신호 취득 가능 여부는 제어반 내부 결선과 사용 가능한 보조접점을 확인해야 함. | 기존 제어반에 설비별 운전표시 및 조작부가 구성되어 있음. ON/OFF 운전신호와 이상신호의 외부 취득 가능 여부는 제어반 내부 결선과 사용 가능한 접점을 확인해야 함. | 폭기조 브로어와 집수조 브로어는 제어반에 수동·자동 선택스위치와 운전표시등이 구성되어 있음. 각 설비의 ON/OFF 운전신호를 외부로 취득할 수 있는지는 제어반 내부 결선과 보조접점을 확인해야 함. | 브로워, 배수펌프, 반송펌프 및 반송농축 관련 설비는 제어반에 운전·정지 표시와 수동·자동 선택스위치가 구성되어 있음. ON/OFF 운전신호의 외부 취득 가능 여부는 제어반 내부 보조접점과 결선상태를 확인해야 함. | 기존 제어반의 전자접촉기·릴레이·단자대 및 PLC 신호를 활용하여 주요 펌프·교반기·송풍기·약품주입설비의 ON/OFF 운전신호와 상태정보를 취득할 수 있는지 확인함. 대상 선정 후 사업장 전기 담당자와 회로 및 신호 취출 가능 여부를 검토함.
수질 측정항목 | pH, DO, EC, 탁도, 수온, TOC, NO₃-N | pH, DO, EC, 탁도, 수온, TOC, NO₃-N, TN, TP | pH, DO, EC, 탁도, 수온, TOC, NO₃-N, TN | pH, DO, EC, 탁도, 수온, TOC, NO₃-N, TN, TP | pH, DO, EC, 탁도, 수온, TOC, NO₃-N, TN, TP 및 유량
공정·설비 수집데이터 | 방류수 수질, 방류유량 및 선정된 주요 설비의 운전·전력데이터를 수집 대상으로 검토함. 최종 수집항목은 AI 분석목적과 현장 신호 취득 가능 여부를 확인한 후 확정해야 함. | 수질 측정값, 방류유량, 주요 설비 운전상태 및 전력데이터를 수집 대상으로 검토함. 구체적인 설비와 데이터 항목은 AI 분석목적 및 현장 신호 취득 가능 여부를 확인한 후 확정해야 함. | 방류수 수질, 방류유량, 폭기조·집수조 브로어 등 선정 설비의 운전상태 및 전력데이터를 수집 대상으로 검토함. 최종 수집항목은 JH솔루션 검토와 현장 신호 확인 후 확정해야 함. | 방류수 수질, 신규 전자식 유량계의 방류유량, 브로워 A·B, 배수1·2, 반송 및 반송농축 설비의 운전상태와 선정 설비의 전력데이터를 수집 대상으로 검토함. | 방류유량, 주요 펌프·교반기·송풍기·약품주입펌프의 운전상태, 전류 및 전력량을 검토함. 세부 수집대상·단위·주기는 AI 활용 목적과 현장 데이터 취득 가능성을 고려하여 확정함.
AI 데이터 활용방안 | 구체적인 AI 분석목적과 대상 설비는 현재 확정되지 않음. JH솔루션에서 처리공정, 수질계측 항목 및 설비현황을 검토한 후 필요한 운전·전력데이터를 선정해야 함. | 일반항목 센서, 광학 멀티프로브 및 TN·TP 분석기 측정값을 수집함. 공정·설비 운전데이터의 활용목적과 수집범위는 JH솔루션 검토 후 확정해야 함. | 일반항목 센서, 광학 멀티프로브 및 TN 분석기 측정값을 수집함. 공정·설비 운전데이터의 활용목적과 최종 수집범위는 JH솔루션 검토 후 확정해야 함. | 일반항목 센서, 광학 멀티프로브 및 TN·TP 분석기 측정값을 수집함. 설비 운전·전력데이터의 구체적인 활용목적과 최종 수집범위는 JH솔루션 검토 후 확정해야 함. | 수질·유량·설비운전 데이터를 연계하여 처리수질 이상징후 탐지, 수질변화 예측, 공정 운전상태 분석 및 주요 영향인자 도출에 활용함. TN·TP 실측데이터는 수질항목 간 상관성 분석과 Soft Sensing 적용성 검토에 활용함.
AI 데이터 수집 장점 | 제어반에서 주요 설비별 제어회로가 구분되어 있어, 회로 확인 결과에 따라 설비별 운전신호 수집 여부를 검토할 수 있음. | 화학적·생물학적·화학적 처리공정이 연속적으로 구성되어 있으며, TN·TP 분석기를 통해 TN·TP 실측데이터를 확보할 수 있음. | 폐수처리시설이 24시간 가동되며, 혐기조·무산소조·폭기조·침전조·여과방류조로 처리공정이 구분되어 있음. 전자식 유량계와 설비별 제어반이 설치되어 있으며, TN 분석기를 통해 TN 실측데이터를 확보할 수 있음. | 폐수처리시설이 연속 운전되고 있으며, 브로워·배수·반송 관련 설비의 제어회로가 구분되어 있음. TN·TP 분석기를 통해 TN·TP 실측데이터를 확보할 수 있음. | 처리규모가 크고 물리·화학·생물학적 처리와 처리수 재이용 공정이 혼재되어 있어 다양한 수질·유량·전력·설비운전 데이터를 확보할 수 있음. 수질변화와 펌프·교반·송풍·약품주입 등 공정운전 간 관계 분석에 유리함.
AI 데이터 수집 한계 | 처리량이 적고 방류가 간헐적이어서 방류수 수질·유량 데이터가 연속적으로 발생하지 않을 수 있음. 외부에서 반입되는 폐수의 성상과 반입시점도 일정하지 않으므로 관련 운영기록이 함께 필요함. | 제조품목과 생산량에 따라 유입폐수의 알코올 및 유기물 부하가 달라질 수 있음. 수질변화 원인을 분석하려면 생산정보, 유입량 및 공정운영자료를 함께 확인해야 함. | 생산량과 세척수 발생량에 따라 유입량과 유기물 부하가 달라질 수 있음. 수질변화 원인을 확인하려면 생산량, 세척공정, 유입량 및 처리시설 운전자료를 함께 확보해야 함. | 실제 평균 처리량이 약 15~20톤/일 수준으로 많지 않으며, 생산량이 감소하거나 방류가 중단되면 수질·유량 데이터 공백이 발생할 수 있음. 수질변화 원인을 확인하려면 생산량과 세척공정 운영자료가 함께 필요함. | 공정과 설비가 다양하여 모든 설비를 계측하면 설치범위와 비용이 증가할 수 있음. 설비별 운전·전력신호의 외부출력 여부가 확인되지 않았으며 생산·약품사용·재이용 운전정보가 확보되지 않으면 원인분석 범위가 제한될 수 있음.
통신 검토 | 옥외형 판넬 설치 예정지에서 LTE 통신상태를 확인해야 함. ECP에서 당사 서버로 데이터를 전송하는 방식과 JH솔루션 연계방식은 별도 협의가 필요함. | 장비 설치 예정지의 LTE 수신상태를 확인해야 함. 기존 유선통신망 또는 현장 제어설비의 통신망 활용 가능 여부도 함께 확인해야 함. | 컨테이너 설치 예정지에서 LTE 수신상태를 확인해야 함. 기존 유량계, 적산전력계 및 제어반 신호의 유선 연계 가능 여부도 함께 확인해야 함. | 컨테이너 설치 예정지에서 LTE 수신상태를 확인해야 함. 신규 전자식 유량계와 주요 설비의 운전·전력신호는 ECP까지 유선으로 연결하는 방안을 검토함. | 실내 설치 예정지에서 LTE 수신상태를 확인해야 함. 수신상태가 불량한 경우 기존 유선통신망 또는 외부 안테나 적용을 검토함.
전원 검토 | 현장에서 기존 판넬을 이용한 전원 인출방안이 논의됨. 옥외형 판넬, ECP, 센서, 취수펌프 및 기타 부대설비의 부하를 반영하여 전원용량과 차단기 구성을 확인해야 함. | 기존 폐수처리시설 전기설비에서 전원을 인출하는 방안을 검토함. 일반항목 센서, 광학 멀티프로브, 측정수조, TN·TP 분석기, ECP 및 부대설비의 필요 전원용량과 차단기 구성을 확인해야 함. | 기존 전기설비에서 컨테이너 전원을 인출하는 방안이 논의됨. 일반항목 센서, 광학 멀티프로브, 측정수조, TN 분석기, ECP, 취수펌프 및 컨테이너 냉·난방 부하를 반영하여 필요 전원용량과 차단기 구성을 확인해야 함. | 폐수처리시설의 기존 전기설비에서 컨테이너 전원을 인입하는 방안을 검토함. 일반항목 센서, 광학 멀티프로브, TN·TP 분석기, ECP, 취수펌프, 측정수조 및 냉·난방설비의 부하를 반영하여 필요 전원용량과 차단기 구성을 확인해야 함. | 설치 예정지에 기존 인버터와 전기설비가 있어 전원 인출 가능성은 높음. 일반항목 센서, 광학 멀티프로브, 측정수조, 시료 이송펌프, TN·TP 분석기, ECP 및 통신·제어장비의 부하를 산정하고 전용 차단기·분리회로·접지 구성을 확인해야 함.
사업장 관심사항 | TOC 실시간 측정과 기존 수동식 유량계의 전자식 교체를 요청함. ABS는 우선 설치대상으로 요청하지 않음. | 유입폐수의 알코올 성분과 유기물 부하의 영향, 장비 유지관리비, 소모품비, 장비수명, 과제 종료 후 지속사용 및 향후 수질 IoT 제도화 가능성에 관심을 표시함. | 정부지원 실증사업, 실시간 수질모니터링, 기존 설비 데이터 연계 및 실증 종료 후 시스템 활용에 관심을 표시함. | TN·TP 실시간 모니터링과 TP 관리에 관심을 표시함. 과제 종료 후 장비 유지관리비·시약비, 장비 활용방안 및 DO를 이용한 생물학적 처리상태 확인에도 관심을 보임. | TN·TP, 특히 TN 관리에 높은 관심이 있음. 생산약품 내 인산염·질소성분과 수세폐수의 영향을 확인하고자 하며, 실증 종료 후 장비 활용방안, 유지관리비 및 TN·TP 시약비에도 관심을 보임.
사업장 협조도 | 대표가 현장조사와 설치방안 협의에 참여했으며, 설치 예정공간 정리와 현장공사에 협조하기로 함. | 현장 담당자가 실증 및 과제 종료 후 활용에 관심을 보였으며, 이포텍 관리인력을 통한 현장점검과 유지관리 협조가 가능한 것으로 확인됨. | 사업장 측에서 외부 컨테이너 설치공간 제공과 기초공사 등 현장 준비에 협조하기로 함. 이포텍 관리인력을 통한 현장점검과 유지관리도 가능한 것으로 확인됨. | 실증사업 참여에 협조적이며, 컨테이너 설치공간의 적치물을 정리하기로 함. 가동일지, 전기사용량 및 방류량 관련 자료를 보유하고 있는 것으로 확인됨. | 실증사업 참여 의지가 매우 높음. 설치공간 정리·제공, 현장 지원 및 허가증·가동일지·시설자료 제공 등에 적극적으로 협조할 의사가 있으며 현장 출입도 담당자 협조를 통해 가능함.
주요 검토사항 | ① 옥외형 판넬 및 측정수조 규격 ② 방류수 취수·배수배관 구성 ③ 전자식 유량계 규격과 설치조건 ④ 전원 인입위치 및 용량 ⑤ 주요 설비 운전·전력신호 취득범위 ⑥ 현장 통신방식 | ① 최종 방류수 취수·측정방식 ② 측정수조 및 TN·TP 분석기 설치위치 ③ 기존 유량계 출력신호 활용 가능 여부 ④ 기존 전력량계 교체 여부 ⑤ 주요 설비 운전·전력신호 수집범위 ⑥ 장비 유지관리 공간 | ① 컨테이너 설치위치와 규격 ② 여과·방류조 취수 및 배수방식 ③ 기존 KEC-101FI 통신출력 여부 ④ 기존 적산전력계 통신 가능 여부 ⑤ 제어반 운전신호 취득 가능 여부 ⑥ TN 분석기 설치·유지관리 조건 | ① 컨테이너 설치공간 정리 및 규격 확정 ② 최종 방류수조에서 컨테이너까지의 취수배관 ③ 실증용 전자식 유량계 형식·구경 및 설치위치 ④ TN·TP 분석기의 시료수·세정수·배수·폐액 조건 ⑤ 주요 설비 운전·전력신호 취득방식 | ① 설치 예정공간과 최종 방류계통 간 약 27m 이격 ② 실내 설치공간에 인버터 등 전기설비 공존 ③ 실외 별도 설치공간 부족 ④ 산·약품에 의한 부식환경 ⑤ TN·TP 분석기와 측정수조의 시약·배수·누수 관리 ⑥ 주요 설비의 기존 운전·전력신호 취득 가능성
추가 확인사항 | ① 실제 처리량과 시간대별 방류패턴 ② 기존 유량계 구경 ③ 신규 전자식 유량계 설치지점 ④ 방류수조부터 측정수조까지의 배관경로 ⑤ 주요 설비별 모터용량 ⑥ 제어반 보조접점 및 외부출력 여부 ⑦ LTE 수신상태 | ① 장비별 설치위치와 실제 치수 ② 방류수 취수·배수배관 경로 ③ 기존 유량계 출력단자와 통신방식 ④ 기존 전력량계 사양과 교체조건 ⑤ 주요 설비명·모터용량·제어회로 ⑥ 제어반 보조접점 ⑦ TN·TP 시료수 공급 및 폐액 처리방식 ⑧ 전원용량과 LTE 수신상태 | ① 컨테이너 설치면 크기와 기초공사 범위 ② 취수·배수배관 경로 ③ KEC-101FI 출력단자 및 통신사양 ④ 적산전력계 모델과 통신사양 ⑤ 제어반 내부 보조접점 ⑥ 주요 설비명과 모터용량 ⑦ TN 시료수 공급·배수 및 폐액 처리방식 ⑧ 전원용량과 LTE 수신상태 | ① 컨테이너 설치면의 실제 크기 ② 최종 방류수조와 설치지점 간 정확한 거리·배관경로 ③ 신규 유량계 설치 전후 직관거리와 만관 조건 ④ 취수펌프 용량과 운전방식 ⑤ 주요 설비별 모터용량 ⑥ 제어반 보조접점과 외부 신호 취득 가능 여부 ⑦ 전력량계 설치대상 회로 ⑧ 전원용량과 LTE 수신상태 | ① 약 27m 시료배관의 경로·고저차·펌프양정·체류시간 ② 실내 설치공간의 실제 치수 ③ 전기설비와 측정수조·TN·TP 분석기 간 구획방안 ④ 시료수 배수 및 분석기 폐액 관리방식 ⑤ KEC-101FI의 출력·통신사양 ⑥ JH솔루션 현장 확인을 통한 전력·운전데이터 수집대상 선정 ⑦ 기존 제어반·PLC·전력량계의 신호 취득 가능 여부 ⑧ 추가 전력량계 설치공간과 전원용량 ⑨ LTE·유선통신 적용 가능성
추진순서 | 옥외형 판넬·측정수조 규격 확정 → 설치위치 및 기초공사 범위 확정 → 취수·배수배관 설계 → 전자식 유량계 규격·위치 확정 → 전원·통신 검토 → JH솔루션의 계측대상 선정 → 운전·전력신호 취득 가능 여부 확인 → 최종 설치도면 작성 | 장비 외형 및 설치조건 확정 → 설치위치 현장 실측 → 방류수 취수·배수계통 확정 → 기존 유량계 출력신호 확인 → 기존 전력량계 사양 확인 → JH솔루션의 계측대상 선정 → 운전·전력신호 취득 가능 여부 확인 → 측정수조·TN·TP 분석기·ECP 배치 및 상세설계 | 컨테이너 규격 및 배치 확정 → 설치공간 정리 및 기초공사 범위 확정 → 여과·방류조 취수·배수배관 설계 → 기존 유량계·적산전력계 통신출력 확인 → JH솔루션의 계측대상 선정 → 운전·전력신호 취득 가능 여부 확인 → 측정수조·TN 분석기·ECP 배치 → 전원·통신·배관 상세설계 | 컨테이너 설치공간 정리 및 현장 실측 → 취수·배수배관 경로 확정 → 실증용 전자식 유량계 형식·구경·설치위치 확정 → JH솔루션의 주요 계측대상 선정 → 운전·전력신호 취득 가능 여부 확인 → 컨테이너 내부 측정수조·TN·TP 분석기·ECP 배치 → 전원·통신·배관 상세설계 | 설치공간 정리 및 실측 → 방류부에서 설치지점까지 배관경로·고저차 확인 → 시료 이송펌프 및 배관 규격 선정 → 측정수조·TN·TP 분석기 배치 및 전기설비 구획 검토 → 기존 유량·전력·운전신호 확인 → JH솔루션 현장 확인 및 AI 계측대상 선정 → 설치 가능 범위 검토 → 최종 설치도 작성
종합의견 | 화장실 인근 외부공간에 옥외형 판넬과 측정수조를 설치하고, 방류수 수질과 유량을 측정하는 방식으로 검토함. 제어반에서는 슬러지펌프, 링브로어, 원수펌프, 약품 교반기, 약품펌프 2대, 에어레이터 및 부상조 구동모터가 확인됨. 다만 간헐방류 사업장이므로 실제 방류패턴을 확인해야 하며, 전자식 유량계 설치조건과 주요 설비의 운전·전력신호 취득범위는 상세설계 전에 확정해야 함. | 4종 주류제조 사업장으로 1차 화학적 처리, 2차 생물학적 처리, 3차 화학적 처리공정을 운영하고 있음. 최종 방류수에 일반항목 센서와 광학 멀티프로브를 적용하고 TN·TP 분석기를 함께 설치하는 D타입 구성을 검토함. 기존 개수로형 전자식 유량계는 출력신호 활용 가능 여부를 확인해야 하며, 기존 전력량계는 통신 가능 여부와 교체 필요성을 검토해야 함. 주요 공정설비의 운전·전력데이터 수집범위는 JH솔루션의 데이터 요구사항과 현장 제어회로 확인 결과를 반영하여 확정해야 함. | 진선식품은 최대 49㎥/일의 식품제조 폐수를 50㎥/일 규모의 자체 처리시설에서 처리하며, 혐기조·무산소조·폭기조·침전조·여과방류조로 공정이 구성되어 있음. 폐수처리시설은 24시간 가동하며, 외부 컨테이너에 일반항목 센서, 광학 멀티프로브, TN 분석기, 측정수조 및 ECP를 구성하는 방식으로 검토함. 기존 유량계와 적산전력계의 통신 가능 여부를 확인하여 활용 또는 교체 여부를 결정해야 하며, 폭기조·집수조 브로어 외의 계측대상 설비는 설비목록과 제어회로를 확인한 후 확정해야 함. | 칠갑농산은 생물학적 처리와 막여과 공정을 운영하며, 브로워·배수·반송 관련 설비별 제어회로가 구성되어 있음. 화장실 옆 외부공간을 정리한 후 컨테이너를 설치하고, 최종 방류수조의 처리수를 컨테이너로 이송하여 수질을 측정하는 방식으로 검토함. 유량은 기존 유량계 신호 연계가 아니라 실증계통에 통신 가능한 전자식 유량계를 별도로 설치하여 수집하는 방향임. 신규 유량계 설치조건, 취수·배수배관, TN·TP | 대호특수강은 4종 사업장으로 처리규모와 공정 다양성이 크고 TN 관리수요와 참여 의지가 높아 AI 학습·검증용 실증지로서 가치가 높음. 기존 유량계·메인 전력량계·제어설비를 활용할 가능성이 있으며 수질·유량·전력·설비운전 데이터의 연계분석에도 적합함. 다만 방류계통과 설치지점 간 약 27m 이격, 기존 전기설비와 동일 공간 사용 및 부식성 환경이 주요 제약임. 시료 이송과 전기설비 구획의 기술적 해결 가능성을 확인하고, JH솔루션이 필요한 전력·운전데이터를 선정한 후 실제 설치 가능한 범위를 상세설계에 반영해야 함.